## CEC L（A)
ＣEC/L計算表
|  |  | Ws | T | A |  |  | W | N | W×N | Wt |  | F |  | Q | Eｔ | Eｔ×階数 | Eｓ | Es×階数
階数 | 区画 | 対象空間 （カテゴリ） | 標準照明消費電力 | 年間照明点灯時間 | 床面積 | 照明器具番号 | 照明器具形式 | 入力電力／１台 | 台数 | トータル入力 | 計画照明消費電力 | 年間電力量 | 制御内容 | 制御補正係数 | 種類補正係数 | 照明消費電力量 | トータル 照明消費電力 | 仮想照明消費電力量 | トータル 照明消費電力量
|  |  | W/㎡ | ｈ/年 | ㎡ |  |  | W | N | W×N | W/㎡ | ｋWh/年 |  |  | 1.0or1.3 | ｋWh/年 | ｋWh/年 | ｋWh/年
（数） | （室名） | [8 empty] | W×N | W×N/A | Wt×T×A/1000 |  | F | Q | Wt×T×A×F/1000 | Eｔ×階数 | Ws×T×A×Q/1000 | Es×階数 | check
合計 | [15 empty] | 年間照明消費エネルギー量 |  | 年間仮想照明消費エネルギー量
[16 empty] | ＣEC/L |  | 判定 |  | 自動入力箇所
| Ws：標準照明消費電力Wsの設定値 | [9 empty] | F:制御補正係数
| カテゴリ | 対象空間の例 | [6 empty] | W/㎡ |  | 1 | タイムスケジュール | [5 empty] | 0.7
| 1 | 屋内エントランスホール・風除室 | [6 empty] | 25 |  | 2 | 人感センサーによる検知制御（ON/OFF制御） | [5 empty] | 0.8
| 2 | 集会室、共用施設室 | [6 empty] | 20 |  | 3 | 人感センサーによる検知制御（調光制御） | [5 empty] | 0.85
| 3 | メールコーナー、管理室、屋内廊下、屋内EVホール | [6 empty] | 10 |  | 4 | 適正照度制御 | [5 empty] | 0.9
| 4 | 屋内階段、屋外階段、屋外廊下、ポーチ、屋内駐車場、機械室・倉庫 | [6 empty] | 5 |  | 5 | 明るさ検知による自動点滅制御 | [5 empty] | 0.9
[11 empty] | 6 | 昼光利用照明制御 | [5 empty] | 0.9
[11 empty] | 7 | その他 | [5 empty] | 1
Q：種類補正係数
[11 empty] | 1 | 反射板形状、ルーバー・透過性カバーの採用など（まぶしさの制御） | [5 empty] | 1.3
[11 empty] | 2 | その他 | [5 empty] | 1

## CEC L（B)
ＣEC/L計算表（B)
|  |  | 計画仕様 | [7 empty] | 仮想仕様
照明区画 | カテゴリ | 床面積 | 照明器具 | ランプ | 灯数 | 消費電力（安定器） | 床面積当りの消費電力 | 制御内容 | 補正係数 F | 照明消費電力量 | 種類補正係数 Q | 仮想照明消費電力量 | check
| 1 | 800 |  |  | 400 | 40 | 20 |  |  | 16 | 1 | 20 | 0.8
合計 |  | 800 | [6 empty] | 照明消費エネルギー量 | 16 | 仮想照明消費エネルギー量 | 20
[9 empty] | ＣEC/L | 0.8 | 判定 | OK | 自動入力箇所
Ws：標準照明消費電力Wsの設定値 | [6 empty] | F:制御補正係数
カテゴリ | 対象空間の例 |  |  |  | W/㎡ |  | 1 | タイムスケジュール |  |  |  | 0.7
1 | 屋内エントランスホール・風除室 |  |  |  | 25 |  | 2 | 人感センサーによる検知制御（ON/OFF制御） |  |  |  | 0.8
2 | 集会室、共用施設室 |  |  |  | 20 |  | 3 | 人感センサーによる検知制御（調光制御） |  |  |  | 0.85
3 | メールコーナー、管理室、屋内廊下、屋内EVホール |  |  |  | 10 |  | 4 | 適正照度制御 |  |  |  | 0.9
4 | 屋内階段、屋外階段、屋外廊下、ポーチ、屋内駐車場、機械室・倉庫 |  |  |  | 5 |  | 5 | 明るさ検知による自動点滅制御 |  |  |  | 0.9
[7 empty] | 6 | 昼光利用照明制御 |  |  |  | 0.9
[7 empty] | 7 | その他 |  |  |  | 1
Q：種類補正係数
[7 empty] | 1 | 反射板形状、ルーバー・透過性カバーの採用など（まぶしさの制御） |  |  |  | 1.3
[7 empty] | 2 | その他 |  |  |  | 1